## Содержание
OPTIMUS S1 | OPTIMUS ARC | ROOM
OPTIMUS S1 (SHORT) | MIRAGE ARC | ICEBERG 1, ICEBERG 2
OPTIMUS S2 | LONG ARC
OPTIMUS S3 | ALFA | FLAT 220V
MIRAGE S1 | ALFA SPOT | FLAT-12-36V (Низковольтные)
LONG S1 | DION | FLAT-EM (Аварийные)
LONG S3
| PRIMA | КРОНШТЕЙНЫ,КОНСОЛИ
OPTIMUS P1 | BETA
OPTIMUS P1 (SHORT) | BETA NEO | ОПОРЫ 89 mm,108 mm
OPTIMUS P2 | BRUM RING
OPTIMUS P3 | BRUM-CUP | ЗАКЛАДНЫЕ 1 / 1,2 / 1,5 метра
MIRAGE P1 | BRUM-L
LONG P1 | BRUM-C | Доработки
LONG P2 | BRUM-ELEGANT
LONG P3 | BRUM-PL | Классификация защиты (IP коды)
ICEBERG 1, ICEBERG 2 | BRUM-RL | Виды климатических исполнений
| BRUM-S1 | Типы диаграмм КСС
OPTIMUS FS | BRUM-S2
BRUM-S3
OPTIMUS-1Ex-P | BRUM QUADRO
OPTIMUS Ex-P | LOW
OPTIMUS Ex2-P | TUB-R1
LONG-1Ex-P | TUB-R2
LONG Ex-P
LONG Ex3-P
СОДЕРЖАНИЕ
ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
6
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
1
ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ
9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
2
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
4
АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
5
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖКХ
8
ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЖКХ
7
ТИПЫ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ
10
ТИПЫ ЗАКЛАДНЫХ
11
ДОРАБОТКИ
12
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
13
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС
3

## ALFA SPOT
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
ALFA SPOT
1 |  | ALFA-SPOT-D1-5 |  |  | Напряжение питания, V | 12/24/36/220 |  |  |  | 7400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 570 | 640 | 715 | 740
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 115x140x90
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Стекло / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Настенное
[5 empty] | Материал корпуса: | Алюминий
[5 empty] | Материал крышек: | Алюминий
[5 empty] | Тип оцинковки: | Анодированный
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | ALFA-SPOT-D1-10 |  |  | Напряжение питания, V | 12/24/36/220 |  |  |  | 7600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1140 | 1280 | 1430 | 1480
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 115x140x90
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Стекло / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Настенное
[5 empty] | Материал корпуса: | Алюминий
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Алюминий
[5 empty] | Тип оцинковки: | Анодированный
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ALFA-SPOT-D2-10 |  |  | Напряжение питания, V | 12/24/36/220 |  |  |  | 9400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1140 | 1280 | 1430 | 1480
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 205x140x90
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Стекло / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Настенное
[5 empty] | Материал корпуса: | Алюминий
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Алюминий
[5 empty] | Тип оцинковки: | Анодированный
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ALFA-SPOT-D2-20 |  |  | Напряжение питания, V | 12/24/36/220 |  |  |  | 9600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2280 | 2560 | 2860 | 2960
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 205x140x90
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Стекло / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Настенное
[5 empty] | Материал корпуса: | Алюминий
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Алюминий
[5 empty] | Тип оцинковки: | Анодированный
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS P1 (SHORT)
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS PROM БЕЗ ОПТИКИ (SHORT)
1 |  | OPTIMUS-P1-90 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 10400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10260 | 11520 | 13050 | 13320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P1-100 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 10800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11400 | 12800 | 14300 | 14800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P1-110 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15400 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P1-120 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13680 | 15360 | 16560 | 17760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P1-130 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 13000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 130
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14820 | 16640 | 18850 | 19240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P1-140 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 13100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 19600 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P1-150 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 13900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17100 | 19200 | 21450 | 22200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P1-160 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18240 | 20480 | 22400 | 23680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P1-170 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 170
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19380 | 21760 | 23460 | 25160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P1-180 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 24030 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P1-190 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 190
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 21660 | 24320 | 27550 | 28120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P1-200 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22800 | 25600 | 28600 | 29600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P1-210 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 29610 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P1-220 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 220
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25080 | 28160 | 30800 | 32560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P1-230 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 19000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 230
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 26220 | 29440 | 31740 | 34040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-P1-240 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 19100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 32400 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS PROM С ОПТИКОЙ SHORT
1 |  | OPTIMUS-P1-90 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10260 | 11520 | 13050 | 13320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P1-100 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11400 | 12800 | 14300 | 14800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P1-110 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15400 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P1-120 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 12400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13680 | 15360 | 16560 | 17760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P1-130 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 14300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 130
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14820 | 16640 | 18850 | 19240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P1-140 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 19600 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P1-150 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17100 | 19200 | 21450 | 22200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P1-160 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 16600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18240 | 20480 | 22400 | 23680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P1-170 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 16700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 170
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19380 | 21760 | 23460 | 25160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P1-180 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 16800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 24030 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P1-190 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 190
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 21660 | 24320 | 27550 | 28120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P1-200 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22800 | 25600 | 28600 | 29600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P1-210 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 29610 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P1-220 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 220
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25080 | 28160 | 30800 | 32560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P1-230 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 230
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 26220 | 29440 | 31740 | 34040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-P1-240 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 21000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 32400 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS S1 (SHORT)
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS STREET БЕЗ ОПТИКИ (SHORT)
1 |  | OPTIMUS-S1-90 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 10400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10260 | 11520 | 13050 | 13320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S1-100 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 10800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11400 | 12800 | 14300 | 14800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S1-110 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15400 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S1-120 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13680 | 15360 | 16560 | 17760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S1-130 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 13000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 130
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14820 | 16640 | 18850 | 19240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S1-140 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 13100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 19600 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Встроен в корпус
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S1-150 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 13900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17100 | 19200 | 21450 | 22200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S1-160 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18240 | 20480 | 22400 | 23680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S1-170 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 170
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19380 | 21760 | 23460 | 25160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S1-180 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20520 | 23040 | 24300 | 26640
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-S1-190 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 190
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 21660 | 24320 | 27550 | 28120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-S1-200 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22800 | 25600 | 28600 | 29600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-S1-210 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 29610 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-S1-220 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 18900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 220
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25080 | 28160 | 30800 | 32560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-S1-230 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 19000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 230
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 26220 | 29440 | 31740 | 34040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-S1-240 SHORT |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 19100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 32400 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS STREET С ОПТИКОЙ SHORT
1 |  | OPTIMUS-S1-90 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10260 | 11520 | 13050 | 13320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S1-100 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11400 | 12800 | 14300 | 14800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S1-110 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 11900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15400 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S1-120 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 12400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13680 | 15360 | 16560 | 17760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S1-130 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 14300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 130
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14820 | 16640 | 18850 | 19240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S1-140 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 19600 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S1-150 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 15400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17100 | 19200 | 21450 | 22200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S1-160 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 16600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18240 | 20480 | 22400 | 23680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S1-170 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 16700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 170
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19380 | 21760 | 23460 | 25160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S1-180 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 16800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20520 | 23040 | 24300 | 26640
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-S1-190 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 190
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 21660 | 24320 | 27550 | 28120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-S1-200 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22800 | 25600 | 28600 | 29600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 700*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-S1-210 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 29610 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-S1-220 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 220
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25080 | 28160 | 30800 | 32560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-S1-230 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 20900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 230
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 26220 | 29440 | 31740 | 34040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-S1-240 SHORT (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 100-305 |  |  |  | 21000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 32400 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well / PHILIPS
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG-1Ex-P
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG-1Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х (БЕЗ ОПТИКИ)
1 |  | LONG-1Ex-P-10 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-1Ex-P-20 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-1Ex-P-20 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-1Ex-P-30 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-1Ex-P-30 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-Ex-P-40 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-1Ex-P-40 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-1Ex-P-50 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-1Ex-P-50 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-Ex-P-60 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | LONG-1Ex-P-80 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | LONG-1Ex-P-100 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG-Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х (С ОПТИКОЙ)
1 |  | LONG-1Ex-P-10 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-1Ex-P-20 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11550
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-1Ex-P-20 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12540
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-1Ex-P-30 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14190
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-1Ex-P-30 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14520
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-1Ex-P-40 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14850
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-1Ex-P-40 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15840
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-1Ex-P-50 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15840
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-1Ex-P-50 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-1Ex-P-60 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17160
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | LONG-1Ex-P-80 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20130
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | LONG-1Ex-P-100 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22440
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS-1Ex-P
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х (БЕЗ ОПТИКИ)
1 |  | OPTIMUS-1Ex-P-10 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 9
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1026 | 1152 | 1287 | 1332
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-1Ex-P-20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2052 | 2304 | 2574 | 2664
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-1Ex-P-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-1Ex-P-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-1Ex-P-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-1Ex-P-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17250
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-1Ex-P-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-1Ex-P-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-1Ex-P-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24150
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-1Ex-P-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-1Ex-P-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-1Ex-P-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-1Ex-P-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-1Ex-P-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 38400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-1Ex-P-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-1Ex-P-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 42000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | OPTIMUS-1Ex-P-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 238
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27132 | 30464 | 34034 | 35224
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS-1Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х (С ОПТИКОЙ)
1 |  | OPTIMUS-1Ex-P-10 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 9
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1026 | 1152 | 1287 | 1332
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-1Ex-P-20 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2052 | 2304 | 2574 | 2664
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-Ex-P-30 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-1Ex-P-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-1Ex-P-40 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-1Ex-P-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-1Ex-P-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-1Ex-P-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-1Ex-P-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25650
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-1Ex-P-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-1Ex-P-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-1Ex-P-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-1Ex-P-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-1Ex-P-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 41400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-1Ex-P-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 43500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-1Ex-P-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 45000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | OPTIMUS-1Ex-P-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 238
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27132 | 30464 | 34034 | 35224
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 50°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 1Ех mb e IIB T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т85С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS S1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS STREET БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-S1-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4598
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый, металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в источник питания
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S1-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4939
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый, металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S1-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5940
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S1-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6655
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S1-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7051
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S1-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8635
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S1-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10736
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S1-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11440
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S1-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S1-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15752
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-S1-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-S1-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20196
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-S1-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20878
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-S1-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21549
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-S1-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS STREET С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-S1-30 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4719
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S1-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5390
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S1-40 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6512
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S1-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7315
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S1-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7414
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S1-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9493
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S1-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11803
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S1-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12661
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S1-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14278
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S1-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17325
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-S1-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20460
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-S1-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21318
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1050*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-S1-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22440
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-S1-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23562
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS S2
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS STREET БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-S2-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8305
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности:: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S2-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9669
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S2-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12342
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S2-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13464
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S2-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14729
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 114
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12996 | 14592 | 16302 | 16872
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S2-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17732
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S2-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22396
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S2-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23342
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 208
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23712 | 26624 | 29744 | 30784
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S2-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24915
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 244
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27816 | 31232 | 34892 | 36112
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S2-280 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32065
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | 2
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS STREET С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-S2-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8976
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S2-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10637
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S2-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13244
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S2-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14278
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S2-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16874
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 114
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12996 | 14592 | 16302 | 16872
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S2-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18931
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S2-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23562
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S2-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25674
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 208
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23712 | 26624 | 29744 | 30784
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S2-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27830
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 244
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27816 | 31232 | 34892 | 36112
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S2-280 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*240*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
Возврат к содержанию
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS S3
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS STREET БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-S3-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12122
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 81
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9234 | 10368 | 11583 | 11988
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S3-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14828
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 105
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11970 | 13440 | 15015 | 15540
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S3-130 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19976
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 131
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14934 | 16768 | 18733 | 19388
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S3-150 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23122
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 156
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17784 | 19968 | 22308 | 23088
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S3-170 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25366
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 171
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19494 | 21888 | 24453 | 25308
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S3-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S3-270 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 267
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 30438 | 34176 | 38181 | 39516
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S3-300 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34892
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 312
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 35568 | 39936 | 44616 | 46176
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S3-360 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 41272
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 366
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 41724 | 46848 | 52338 | 54168
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S3-420 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44088
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS STREET С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-S3-80 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13015.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 81
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9234 | 10368 | 11583 | 11988
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-S1-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16381.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 105
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11970 | 13440 | 15015 | 15540
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-S3-130 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21654.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 131
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14934 | 16768 | 18733 | 19388
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-S3-150 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24975.72
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 156
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17784 | 19968 | 22308 | 23088
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-S3-170 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24894.936
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 171
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19494 | 21888 | 24453 | 25308
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-S3-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29041.848
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-S3-270 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36305.676
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 267
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 30438 | 34176 | 38181 | 39516
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-S3-300 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 38372.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 312
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 35568 | 39936 | 44616 | 46176
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-S3-360 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 45373.68
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 366
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 41724 | 46848 | 52338 | 54168
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-S3-420 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 48497.328
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*360*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
Возврат к содержанию
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS P1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-P1-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4600.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P1-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P1-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P1-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P1-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7460
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P1-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P1-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P1-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P1-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P1-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P1-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P1-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P1-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P1-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P1-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 238
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27132 | 30464 | 34034 | 35224
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS PRO С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-P1-30 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P1-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P1-40 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P1-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P1-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P1-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P1-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P1-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P1-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P1-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P1-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P1-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P1-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P1-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P1-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 238
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27132 | 30464 | 34034 | 35224
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS P2
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-P2-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8078.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P2-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9613.296
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P2-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11893.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P2-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13275.504
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P2-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14586
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 114
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12996 | 14592 | 16302 | 16872
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 400*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P2-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17391
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 450*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P2-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21991.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 550*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P2-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22888.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 208
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23712 | 26624 | 29744 | 30784
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 650*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P2-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24459.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 244
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27816 | 31232 | 34892 | 36112
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 750*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P2-280 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31586.544
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 850*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P2-320 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37250.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 316
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36024 | 40448 | 45188 | 46768
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 950*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P2-360 |  |  | Климатическое исполнение: | УХЛ1 |  |  |  | 40167.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 356
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 40584 | 45568 | 50908 | 52688
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1100*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P2-380 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 42636
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 388
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 44232 | 49664 | 55484 | 57424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1150*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P2-420 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44431.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1250*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 13.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P2-480 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46899.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 476
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54264 | 60928 | 68068 | 70448
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS PRO С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-P2-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8751.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P2-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10546.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P2-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12790.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P2-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14137.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P2-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16605.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 114
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12996 | 14592 | 16302 | 16872
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 400*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P2-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18625.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 450*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P2-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23113.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 550*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P2-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24928.596
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 208
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23712 | 26624 | 29744 | 30784
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 650*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P2-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27376.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 244
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27816 | 31232 | 34892 | 36112
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 750*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P2-280 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32313.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 850*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P2-320 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 41065.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 316
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36024 | 40448 | 45188 | 46768
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 950*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P2-360 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 43084.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 356
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 40584 | 45568 | 50908 | 52688
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1100*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P2-380 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44880
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 388
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 44232 | 49664 | 55484 | 57424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1150*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P2-420 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 48021.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1250*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 13.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P2-480 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 50490
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 476
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54264 | 60928 | 68068 | 70448
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
Возврат к содержанию
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS P3
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-P3-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15335.496
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 81
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9234 | 10368 | 11583 | 11988
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P3-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16937.712
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 105
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11970 | 13440 | 15015 | 15540
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P3-130 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18768.816
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 131
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14934 | 16768 | 18733 | 19388
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P3-150 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20142.144
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 156
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17784 | 19968 | 22308 | 23088
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P3-170 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21973.248
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 171
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19494 | 21888 | 24453 | 25308
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P3-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25635.456
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P3-270 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32044.32
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 267
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 30438 | 34176 | 38181 | 39516
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P3-300 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33875.424
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 312
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 35568 | 39936 | 44616 | 46176
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P3-360 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40742.064
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 366
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 41724 | 46848 | 52338 | 54168
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P3-420 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 42802.056
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P3-480 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 55390.896
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 474
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54036 | 60672 | 67782 | 70152
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 13.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P3-540 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 61113.096
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 534
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 60876 | 68352 | 76362 | 79032
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P3-570 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 64775.304
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 582
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 66348 | 74496 | 83226 | 86136
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P3-630 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 66148.632
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 630
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 71820 | 80640 | 90090 | 93240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 20.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P3-720 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 71413.056
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 714
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 81396 | 91392 | 102102 | 105672
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 24
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS PRO С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-P3-80 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16870.392
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 81
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9234 | 10368 | 11583 | 11988
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-P3-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18634.176
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 105
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11970 | 13440 | 15015 | 15540
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-P3-130 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20647.044
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 131
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14934 | 16768 | 18733 | 19388
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-P3-150 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22155.012
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 156
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17784 | 19968 | 22308 | 23088
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-P3-170 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24167.88
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 171
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19494 | 21888 | 24453 | 25308
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-P3-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28200.348
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-P3-270 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35248.752
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 267
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 30438 | 34176 | 38181 | 39516
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-P3-300 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37268.352
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 312
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 35568 | 39936 | 44616 | 46176
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-P3-360 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44821.656
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 366
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 41724 | 46848 | 52338 | 54168
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-P3-420 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 47083.608
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-P3-480 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60931.332
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 474
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54036 | 60672 | 67782 | 70152
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 13.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-P3-540 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 67225.752
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 534
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 60876 | 68352 | 76362 | 79032
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-P3-570 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 71251.488
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 582
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 66348 | 74496 | 83226 | 86136
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-P3-630 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 72772.92
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 630
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 71820 | 80640 | 90090 | 93240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 20.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-P3-720 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 78555.708
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 714
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 81396 | 91392 | 102102 | 105672
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*360*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 24
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
Возврат к содержанию
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS ARC
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS ARCHITEC БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-ARC-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7425.396
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-ARC-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8213.04
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-ARC-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8616.96
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-ARC-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9195.912
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-ARC-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10017.216
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-ARC-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16271.244
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-ARC-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16978.104
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-ARC-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19329.816
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-ARC-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20276.784
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-ARC-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26402.904
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-ARC-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26402.904
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-ARC-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29708.316
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS ARCHITEC С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-ARC-30 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8165.916
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-ARC-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8946.828
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-ARC-40 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9694.08
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-ARC-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10111.464
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-ARC-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11020.284
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-ARC-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17893.656
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-ARC-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18667.836
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-ARC-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21266.388
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-ARC-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22303.116
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-ARC-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29041.848
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4,,8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-ARC-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29041.848
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4,,8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-ARC-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32677.128
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*130*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS FS
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS FS БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | OPTIMUS-FS-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6844.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-FS-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7180.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-FS-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8190.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-FS-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8895.216
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-FS-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9292.404
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-FS-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10874.424
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-FS-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12974.808
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-FS-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13681.668
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-FS-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15209.832
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-FS-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17990.148
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-FS-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21991.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-FS-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22440
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-FS-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23113.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS FS С ОПТИКОЙ
1 |  | OPTIMUS-FS-30 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6956.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-FS-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7629.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-FS-40 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8751.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-FS-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9559.44
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-FS-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9649.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-FS-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11668.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-FS-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14025
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-FS-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14810.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-FS-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16605.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-FS-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19522.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-FS-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22664.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-FS-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23562
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-FS-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24684
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладное
[5 empty] | Варианты крепления: | Резьбовое, на винт
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Материал рамки: | Листовая сталь
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 7001
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
Защита от холостого хода:
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS Ex-P
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (БЕЗ ОПТИКИ)
1 |  | OPTIMUS-Ex-P-10 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 9
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1026 | 1152 | 1287 | 1332
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-Ex-P-20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2052 | 2304 | 2574 | 2664
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-Ex-P-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-Ex-P-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-Ex-P-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-Ex-P-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-Ex-P-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-Ex-P-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-Ex-P-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-Ex-P-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-Ex-P-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-Ex-P-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-Ex-P-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-Ex-P-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-Ex-P-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-Ex-P-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | OPTIMUS-Ex-P-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 238
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27132 | 30464 | 34034 | 35224
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (С ОПТИКОЙ)
1 |  | OPTIMUS-Ex-P-10 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 9
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1026 | 1152 | 1287 | 1332
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-Ex-P-20 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2052 | 2304 | 2574 | 2664
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-Ex-P-30 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 27
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3078 | 3456 | 3861 | 3996
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-Ex-P-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 210*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-Ex-P-40 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4788 | 5376 | 6006 | 6216
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-Ex-P-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-Ex-P-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 57
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6498 | 7296 | 8151 | 8436
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 400*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-Ex-P-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 450*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-Ex-P-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 550*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-Ex-P-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 650*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-Ex-P-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 122
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13908 | 15616 | 17446 | 18056
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-Ex-P-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 850*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-Ex-P-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 950*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-Ex-P-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1100*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-Ex-P-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 194
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22116 | 24832 | 27742 | 28712
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1150*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | OPTIMUS-Ex-P-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | OPTIMUS-Ex-P-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 238
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27132 | 30464 | 34034 | 35224
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1350*120*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## OPTIMUS Ex2-P
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
OPTIMUS Ex2-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (БЕЗ ОПТИКИ)
1 |  | OPTIMUS-Ex2-P-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19747.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-Ex2-P-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22215.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-Ex2-P-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25132.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-Ex2-P-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26254.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-Ex2-P-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28274.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 114
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12996 | 14592 | 16302 | 16872
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 400*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-Ex2-P-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32313.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 450*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-Ex2-P-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37250.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 550*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-Ex2-P-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40392
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 208
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23712 | 26624 | 29744 | 30784
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 650*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-Ex2-P-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 42187.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 244
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27816 | 31232 | 34892 | 36112
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 750*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-Ex2-P-280 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31586.544
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 850*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-Ex2-P-320 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 67768.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 316
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36024 | 40448 | 45188 | 46768
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 950*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-Ex2-P-360 |  |  | Климатическое исполнение: | УХЛ1 |  |  |  | 76744.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 356
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 40584 | 45568 | 50908 | 52688
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1100*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-Ex2-P-380 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 81906
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 388
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 44232 | 49664 | 55484 | 57424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1150*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-Ex2-P-420 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 86394
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1250*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 13.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-Ex2-P-480 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 90208.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 476
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54264 | 60928 | 68068 | 70448
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
OPTIMUS Ex2-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (С ОПТИКОЙ)
1 |  | OPTIMUS-Ex2-P-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21542.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | OPTIMUS-Ex2-P-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24235.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 210*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | OPTIMUS-Ex2-P-80 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27417.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | OPTIMUS-Ex2-P-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28641.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | OPTIMUS-Ex2-P-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30844.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 114
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12996 | 14592 | 16302 | 16872
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 400*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | OPTIMUS-Ex2-P-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35251.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 140
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15960 | 17920 | 20020 | 20720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 450*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | OPTIMUS-Ex2-P-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40636.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 550*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | OPTIMUS-Ex2-P-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44064
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 208
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23712 | 26624 | 29744 | 30784
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 650*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | OPTIMUS-Ex2-P-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46022.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 244
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27816 | 31232 | 34892 | 36112
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 750*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | OPTIMUS-Ex2-P-280 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34458.048
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 850*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | OPTIMUS-Ex2-P-320 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 73929.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 316
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36024 | 40448 | 45188 | 46768
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 950*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | OPTIMUS-Ex2-P-360 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 83721.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 356
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 40584 | 45568 | 50908 | 52688
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1100*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | OPTIMUS-Ex2-P-380 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 89352
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 388
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 44232 | 49664 | 55484 | 57424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1150*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | OPTIMUS-Ex2-P-420 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 94248
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 420
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 47880 | 53760 | 60060 | 62160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1250*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 13.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | OPTIMUS-Ex2-P-480 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 98409.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 476
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54264 | 60928 | 68068 | 70448
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1350*240*75
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
Возврат к содержанию
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## MIRAGE S1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
MIRAGE STREET БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | MIRAGE-S1-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | MIRAGE-S1-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | MIRAGE-S1-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6840 | 7680 | 8580 | 8880
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | MIRAGE-S1-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 290*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | MIRAGE-S1-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 340*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | MIRAGE-S1-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 380*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | MIRAGE-S1-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 119
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13566 | 15232 | 17017 | 17612
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 420*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | MIRAGE-S1-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 138
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15732 | 17664 | 19734 | 20424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 470*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | MIRAGE-S1-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | MIRAGE-S1-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | MIRAGE-S1-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 193
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22002 | 24704 | 27599 | 28564
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 620*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | MIRAGE-S1-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 670*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | MIRAGE-S1-220 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 221
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25194 | 28288 | 31603 | 32708
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 720*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | MIRAGE-S1-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | MIRAGE-S2-280 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | MIRAGE-S2-320 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 318
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36252 | 40704 | 45474 | 47064
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | MIRAGE-S2-480 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 57000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 480
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54720 | 61440 | 68640 | 71040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
MIRAGE STREET С ОПТИКОЙ
1 |  | MIRAGE-S1-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | MIRAGE-S1-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | MIRAGE-S1-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6840 | 7680 | 8580 | 8880
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | MIRAGE-S1-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 290*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | MIRAGE-S1-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 340*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | MIRAGE-S1-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 380*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | MIRAGE-S1-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 119
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13566 | 15232 | 17017 | 17612
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 420*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | MIRAGE-S1-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 138
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15732 | 17664 | 19734 | 20424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 470*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | MIRAGE-S1-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | MIRAGE-S1-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | MIRAGE-S1-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 193
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22002 | 24704 | 27599 | 28564
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 620*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | MIRAGE-S1-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 670*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | MIRAGE-S1-220 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 221
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25194 | 28288 | 31603 | 32708
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 720*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | MIRAGE-S1-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*180*180
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | MIRAGE-S2-280 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | MIRAGE-S2-320 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 318
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36252 | 40704 | 45474 | 47064
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | MIRAGE-S2-480 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 62900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 480
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54720 | 61440 | 68640 | 71040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## MIRAGE P1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
MIRAGE PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | MIRAGE-P1-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | MIRAGE-P1-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | MIRAGE-P1-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6840 | 7680 | 8580 | 8880
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | MIRAGE-P1-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 290*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | MIRAGE-P1-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 340*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | MIRAGE-P1-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 380*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | MIRAGE-P1-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 119
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13566 | 15232 | 17017 | 17612
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 420*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | MIRAGE-P1-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 138
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15732 | 17664 | 19734 | 20424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 470*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | MIRAGE-P1-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | MIRAGE-P1-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | MIRAGE-P1-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 193
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22002 | 24704 | 27599 | 28564
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 620*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | MIRAGE-P1-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 670*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | MIRAGE-P1-220 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 221
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25194 | 28288 | 31603 | 32708
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 720*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | MIRAGE-P1-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | MIRAGE-P2-280 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | MIRAGE-P2-320 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 38000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 318
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36252 | 40704 | 45474 | 47064
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | MIRAGE-P2-480 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 50000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 480
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54720 | 61440 | 68640 | 71040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
MIRAGE PRO C ОПТИКОЙ
1 |  | MIRAGE-P1-35 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 7800
[5 empty] | Напряжение питания: В | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | MIRAGE-P1-50 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 9200
[5 empty] | Напряжение питания: В | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | MIRAGE-P1-60 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 9400
[5 empty] | Напряжение питания: В | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6840 | 7680 | 8580 | 8880
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | MIRAGE-P1-70 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 12400
[5 empty] | Напряжение питания: В | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 290*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | MIRAGE-P1-90 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 13500
[5 empty] | Напряжение питания: В | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 340*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | MIRAGE-P1-100 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 15200
[5 empty] | Напряжение питания: В | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 380*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | MIRAGE-P1-120 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 16300
[5 empty] | Напряжение питания: В | 119
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13566 | 15232 | 17017 | 17612
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 420*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | MIRAGE-P1-140 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 17400
[5 empty] | Напряжение питания: В | 138
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15732 | 17664 | 19734 | 20424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 470*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | MIRAGE-P1-160 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 20000
[5 empty] | Напряжение питания: В | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | MIRAGE-P1-180 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 21800
[5 empty] | Напряжение питания: В | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | MIRAGE-P1-190 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 23600
[5 empty] | Напряжение питания: В | 193
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22002 | 24704 | 27599 | 28564
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 620*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | MIRAGE-P1-210 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 25600
[5 empty] | Напряжение питания: В | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 670*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | MIRAGE-P1-220 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 26800
[5 empty] | Напряжение питания: В | 221
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25194 | 28288 | 31603 | 32708
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 720*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | MIRAGE-P1-240 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 27800
[5 empty] | Напряжение питания: В | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*180*180
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | MIRAGE-P2-280 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 32700
[5 empty] | Напряжение питания: В | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 520*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 11.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | MIRAGE-P2-320 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 40000
[5 empty] | Напряжение питания: В | 318
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36252 | 40704 | 45474 | 47064
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 570*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | MIRAGE-P2-480 (OPTIC) |  |  | Мощность потребляемая: Вт | 160-280 |  |  |  | 52000
[5 empty] | Напряжение питания: В | 480
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54720 | 61440 | 68640 | 71040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 770*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 15.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## MIRAGE ARC
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
MIRAGE ARC БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | MIRAGE-ARC-35 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | MIRAGE-ARC-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | MIRAGE-ARC-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6840 | 7680 | 8580 | 8880
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | MIRAGE-ARC-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 290*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | MIRAGE-ARC-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 340*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | MIRAGE-ARC-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 380*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | MIRAGE-ARC-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 119
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13566 | 15232 | 17017 | 17612
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 420*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | MIRAGE-ARC-140 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 138
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15732 | 17664 | 19734 | 20424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 470*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | MIRAGE-ARC-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 520*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | MIRAGE-ARC-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 570*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | MIRAGE-ARC-190 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 193
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22002 | 24704 | 27599 | 28564
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 620*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | MIRAGE-ARC-210 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 670*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | MIRAGE-ARC-220 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 221
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25194 | 28288 | 31603 | 32708
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 720*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | MIRAGE-ARC-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 770*180*180
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | MIRAGE-ARC2-280 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 520*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | MIRAGE-ARC2-320 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 318
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36252 | 40704 | 45474 | 47064
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 570*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | MIRAGE-ARC2-480 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 57800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 480
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54720 | 61440 | 68640 | 71040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 770*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
MIRAGE ARC С ОПТИКОЙ
1 |  | MIRAGE-ARC-35 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9000
[5 empty] | Напряжение питания, V | 35
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3990 | 4480 | 5005 | 5180
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | MIRAGE-ARC-50 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10400
[5 empty] | Напряжение питания, V | 52
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5928 | 6656 | 7436 | 7696
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | MIRAGE-ARC-60 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10600
[5 empty] | Напряжение питания, V | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6840 | 7680 | 8580 | 8880
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 240*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | MIRAGE-ARC-70 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14000
[5 empty] | Напряжение питания, V | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7980 | 8960 | 10010 | 10360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 290*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | MIRAGE-ARC-90 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15200
[5 empty] | Напряжение питания, V | 89
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10146 | 11392 | 12727 | 13172
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 340*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | MIRAGE-ARC-100 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17200
[5 empty] | Напряжение питания, V | 104
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11856 | 13312 | 14872 | 15392
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 380*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | MIRAGE-ARC-120 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18400
[5 empty] | Напряжение питания, V | 119
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13566 | 15232 | 17017 | 17612
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 420*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 3.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | MIRAGE-ARC-140 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19800
[5 empty] | Напряжение питания, V | 138
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15732 | 17664 | 19734 | 20424
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 470*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | MIRAGE-ARC-160 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22800
[5 empty] | Напряжение питания, V | 158
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18012 | 20224 | 22594 | 23384
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 520*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 4.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | MIRAGE-ARC-180 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24800
[5 empty] | Напряжение питания, V | 178
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20292 | 22784 | 25454 | 26344
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 570*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | MIRAGE-ARC-190 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26800
[5 empty] | Напряжение питания, V | 193
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 22002 | 24704 | 27599 | 28564
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 620*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | MIRAGE-ARC-210 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29000
[5 empty] | Напряжение питания, V | 210
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 23940 | 26880 | 30030 | 31080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 670*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | MIRAGE-ARC-220 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30400
[5 empty] | Напряжение питания, V | 221
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25194 | 28288 | 31603 | 32708
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 720*180*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | MIRAGE-ARC-240 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31200
[5 empty] | Напряжение питания, V | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 27360 | 30720 | 34320 | 35520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 770*180*180
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | MIRAGE-ARC2-280 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37261.62
[5 empty] | Напряжение питания, V | 280
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 31920 | 35840 | 40040 | 41440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 520*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.4
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | MIRAGE-ARC2-320 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 43811.856
[5 empty] | Напряжение питания, V | 318
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 36252 | 40704 | 45474 | 47064
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 570*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 12.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | MIRAGE-S2-480 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 56993.112
[5 empty] | Напряжение питания, V | 480
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 54720 | 61440 | 68640 | 71040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 770*370*140
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 1,5 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 15.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG S1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG STREET БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | LONG-S1-10 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3141.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-S1-20 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-S1-20 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 600*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-S1-30 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 900*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-S1-40 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 600*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-S1-40 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1200*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-S1-60 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 600*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-S1-60 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 900*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-S1-80 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1200*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG STREET С ОПТИКОЙ
1 |  | LONG-S1-10 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-S1-20 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 300*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-S1-20 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 600*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-S1-30 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 900*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-S1-40 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 600*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-S1-40 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1200*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-S1-60 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 600*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-S1-60 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 900*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-S1-80 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1200*75*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG S3
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG STREET БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | LONG-S3-30 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6395.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 3.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-S3-60 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7854
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 3.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-S3-60 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9195.912
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-S3-90 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12117.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9000 | 9900 | 10800 | 11070
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 5.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-S3-120 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12454.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-S3-120 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14586
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-S3-180 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15259.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18000 | 19800 | 21600 | 22140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-S3-180 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16156.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18000 | 19800 | 21600 | 22140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG STREET С ОПТИКОЙ
1 |  | LONG-S3-30 0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8300.556
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 3.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-S3-60 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9337.284
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 3.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-S3-60 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10111.464
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 5.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-S3-90 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15301.836
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9000 | 9900 | 10800 | 11070
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 5.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-S3-120 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14520.924
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-S3-120 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17893.656
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-S3-180 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21522.204
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18000 | 19800 | 21600 | 22140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-S3-180 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22814.748
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18000 | 19800 | 21600 | 22140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*225*130
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Консольный, до Ø 53 mm
[5 empty] | Варианты крепления: | Поворотный кронштейн, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 6.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG P1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | LONG-P1-10 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-P1-20 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-P1-20 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-P1-30 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-P1-40 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5100
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-P1-40 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-P1-50 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-P1-60 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-P1-80 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-P1-100 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG PRO С ОПТИКОЙ
1 |  | LONG-P1-10 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-P1-20 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-P1-20 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-P1-30 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-P1-40 0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-P1-40 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-P1-50 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-P1-60 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Скоба
[5 empty] | Варианты крепления: | Кронштейн, рым-гайка, консоль
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-P1-80 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-P1-100 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG P2
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | LONG-P2-20 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4151.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-P2-40 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5385.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-P2-40 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6283.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-P2-80 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7405.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-P2-80 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9424.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-P2-100 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11444.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-P2-120 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12117.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-P2-160 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14586
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 16000 | 17600 | 19200 | 19680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-P2-200 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 15483.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20000 | 22000 | 24000 | 24600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG PRO С ОПТИКОЙ
1 |  | LONG-P2-20 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4566.54
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-P2-40 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5924.16
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-P2-40 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6911.52
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-P2-80 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8145.72
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-P2-80 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10322.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-P2-100 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12566.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-P2-120 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13329.36
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-P2-160 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16044.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 16000 | 17600 | 19200 | 19680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-P2-200 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17054.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 20000 | 22000 | 24000 | 24600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*150*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG P3
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG PRO БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | LONG-P3-30 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6058.8 | 2700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-P3-60 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7405.2 | 3300
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-P3-60 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8527.2 | 3800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-P3-120 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10771.2 | 4800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-P3-120 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13015.2 | 5800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-P3-150 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18997.704 | 8466
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15000 | 16500 | 18000 | 18450
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-P3-180 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19298.4 | 8600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18000 | 19800 | 21600 | 22140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-P3-240 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21542.4 | 9600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 24000 | 26400 | 28800 | 29520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-P3-300 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26479.2 | 11800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 300
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 30000 | 33000 | 36000 | 36900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG PRO С ОПТИКОЙ
1 |  | LONG-P3-30 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6664.68 | 2970
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-P3-60 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8145.72 | 3630
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-P3-60 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9379.92 | 4180
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-P3-120 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11848.32 | 5280
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-P3-120 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14316.72 | 6380
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-P3-150 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20914.08 | 9320
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15000 | 16500 | 18000 | 18450
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-P3-180 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21318 | 9500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 18000 | 19800 | 21600 | 22140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-P3-240 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23786.4 | 10600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 24000 | 26400 | 28800 | 29520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-P3-300 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29172 | 13000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 300
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 30000 | 33000 | 36000 | 36900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG Ex-P
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG-Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (БЕЗ ОПТИКИ)
1 |  | LONG-Ex-P-10 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-Ex-P-20 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-Ex-P-20 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-Ex-P-30 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-Ex-P-30 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8800
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-Ex-P-40 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-Ex-P-40 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-Ex-P-50 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-Ex-P-50 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-Ex-P-60 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | LONG-Ex-P-80 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | LONG-Ex-P-100 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG-Ex-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (С ОПТИКОЙ)
1 |  | LONG-Ex-P-10 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-Ex-P-20 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7700
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-Ex-P-20 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8360
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-Ex-P-30 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9460
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-Ex-P-30 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9680
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-Ex-P-40 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9900
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-Ex-P-40 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10560
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-Ex-P-50 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10560
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-Ex-P-50 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-Ex-P-60 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11440
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | LONG-Ex-P-80 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13420
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | LONG-Ex-P-100 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14960
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Металл
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG Ex3-P
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG-Ex3-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (БЕЗ ОПТИКИ)
1 |  | LONG-Ex3-P-30 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16830
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-Ex3-P-60 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 17727.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-Ex3-P-60 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18625.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-Ex3-P-120 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19747.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-Ex3-P-120 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23113.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-Ex3-P-150 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 26254.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15000 | 16500 | 18000 | 18450
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG-Ex3-P с обеспечением взрывозащиты по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х (С ОПТИКОЙ)
1 |  | LONG-Ex3-P-30 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18513
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-Ex3-P-60 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19074
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-Ex3-P-60 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19747.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-Ex3-P-120 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 21766.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-Ex3-P-120 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25357.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12000 | 13200 | 14400 | 14760
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-Ex3-P-150 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28947.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15000 | 16500 | 18000 | 18450
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*225*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Поворотный кронштейн
[5 empty] | Варианты крепления: | Крепление под консоль, рым-гайка
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Отсутствует
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Категория применения: | 2Ех nR IIC T6 Gc Х / Ех tb IIIC Т80С° Db Х
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LONG ARC
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LONG ARCHITEC БЕЗ ОПТИКИ
1 |  | LONG-ARC-10 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4234.428
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-ARC-20 L0,3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4577.76
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-ARC-20 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5264.424
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-ARC-30 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5951.088
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-ARC-40 L0,6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5722.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-ARC-40 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7209.972
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-ARC-50 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8239.968
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-ARC-60 L0,9 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7667.748
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-ARC-80 L1,2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9842.184
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-ARC-100 L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13046.616
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
LONG ARCHITEC С ОПТИКОЙ
1 |  | LONG-ARC-10 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4658.544
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1000 | 1100 | 1200 | 1230
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LONG-ARC-20 L0,3 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5035.536
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 300*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LONG-ARC-20 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5789.52
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2200 | 2400 | 2460
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LONG-ARC-30 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6550.236
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3000 | 3300 | 3600 | 3690
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | LONG-ARC-40 L0,6 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6294.42
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | LONG-ARC-40 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 7930.296
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4400 | 4800 | 4920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | LONG-ARC-50 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9068.004
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5000 | 5500 | 6000 | 6150
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | LONG-ARC-60 L0,9 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8435.196
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6600 | 7200 | 7380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 900*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | LONG-ARC-80 L1,2 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10825.056
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 8800 | 9600 | 9840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1200*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | LONG-ARC-100 L1,5 (OPTIC) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14352.624
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10000 | 11000 | 12000 | 12300
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты: | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 1500*75*65
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Анодированный алюминий
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Серый,металик
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | ABS пластик
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | Встроен в корпус
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 2.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## ALFA
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
ALFA
1 |  | ALFA-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16891.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3420 | 3840 | 4290 | 4440
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 225*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | ALFA-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19339.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5700 | 6400 | 7150 | 7400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 410*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 0.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ALFA-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 22521.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура: К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10260 | 11520 | 12870 | 13320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 67
[5 empty] | Тип КСС: | K15° / K30° / Г60° / Г90° / Ш150*75°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В мм | 600*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат / 2 mm
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Усиленный поворотный кронштейн
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса: | 1.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## DION
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
ALFA
1 |  | DION-ARH L0,25 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 1800
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 300 | 354 | 369 | 384
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 250*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.1
2 |  | DION-ARH L0,5 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 2500
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 600 | 708 | 738 | 768
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 500*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.2
3 |  | DION-ARH L0,75 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 2800
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 900 | 1062 | 1107 | 1152
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 750*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
4 |  | DION-ARH L1,0 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 3500
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 24
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 1200 | 1416 | 1476 | 1536
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1000*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
5 |  | DION-ARH L1,25 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 3900
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 1500 | 1770 | 1845 | 1920
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1250*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.4
6 |  | DION-ARH L1,5 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 4900
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 36
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 1800 | 2124 | 2214 | 2304
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: Косинусная | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1500*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.4
7 |  | DION-ARH L1,75 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 5700
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 42
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 2100 | 2478 | 2583 | 2688
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: Косинусная | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1750*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.5
8 |  | DION-ARH L2,0 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 6200
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 48
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 2400 | 2832 | 2952 | 3072
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: Косинусная | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 2000*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.5
9 |  | DION-ARH L2,25 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 6600
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 54
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 2700 | 3186 | 3321 | 3456
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: Косинусная | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 2250*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.6
10 |  | DION-ARH L2,5 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 7000
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 3000 | 3540 | 3690 | 3840
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 2500*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.7
11 |  | DION-ARH L2,75 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 7500
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 66
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 3300 | 3894 | 4059 | 4224
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 2750*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.8
12 |  | DION-ARH L3,0 |  |  | Напряжение питания, V | 12,24,36 |  |  |  | 7900
[5 empty] | Потребляемая мощность до, W | 72
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток с учетом потерь, Lm | 3600 | 4248 | 4428 | 4608
[5 empty] | Степень защиты, IP | 66
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 3000*Ф25
[5 empty] | Марка светодиодов: | Seoul Semiconductor
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | опал/прозрачный
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | на скобу
[5 empty] | Материал корпуса: | Поликарбонат
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Поликарбонат
[5 empty] | Клапан выравнивания давления: | вожможна установка
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 0.8
Стандартное исполнение светильника: 3000/4000/5000/6000К
Светильники DION цветные (одного цвета) (красный, желтый, синий, зеленый) +10% к цене.
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## PRIMA
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
PRIMA-DUO
1 |  | PRIMA-DUO |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46707.84
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*320
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Торшерный
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
PRIMA-TRIO
1 |  | PRIMA-TRIO |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 69914.88
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*320
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Торшерный
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
PRIMA-QUATTRO
1 |  | PRIMA-QUATTRO |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 93415.68
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*320
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Торшерный
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
PRIMA-QUINTO
1 |  | PRIMA-QUINTO |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 116769.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8800 | 9900 | 11000 | 11400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*320
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 10
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BETA
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BETA
1 |  | BETA-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24774
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 250*250
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BETA-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25312
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 250*250
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BETA-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27736
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 250*250
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BETA NEO
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BETA NEO
1 |  | BETA NEO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24774
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 250*250
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BETA NEO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 25312
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 89 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 250*250
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BETA NEO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 27736
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 250*250
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-RING
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-RING
1 |  | BRUM-RING-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20125.008
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 25
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2250 | 2500 | 2600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-RING-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 23422.464
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-RING-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 24325.776
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-RING-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 28820.304
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-RING-DUO
1 |  | BRUM-RING-DUO-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33048
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4500 | 5000 | 5200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-RING-DUO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35006.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-RING-DUO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36475.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9600 | 10800 | 12000 | 12480
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-RING-DUO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40881.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12800 | 14400 | 16000 | 16640
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-RING-TRIO
1 |  | BRUM-RING-TRIO-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44553.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 75
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6000 | 6750 | 7500 | 7800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-RING-TRIO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 47736
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9600 | 10800 | 12000 | 12480
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-RING-TRIO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 48960
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14400 | 16200 | 18000 | 18720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-RING-TRIO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 53366.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19200 | 21600 | 24000 | 24960
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-RING-QUATTRO
1 |  | BRUM-RING-QUATTRO-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 56793.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8000 | 9000 | 10000 | 10400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-RING-QUATTRO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 59976
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12800 | 14400 | 16000 | 16640
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-RING-QUATTRO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 64627.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19200 | 21600 | 24000 | 24960
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-RING-QUATTRO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 68054.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 320
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 25600 | 28800 | 32000 | 33280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 80 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 300*300
[5 empty] | Размеры корпуса: Ø*В, mm | 560*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры: | Фланцевый
[5 empty] | Регулируемый кронштейн | Дополнительная опция
[5 empty] | Угол наклона световой части, гр. | 90° | 100° | 105° | 110°
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-CUP
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-CUP
1 |  | BRUM-CUP-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 45385.92
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 25
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2250 | 2500 | 2600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 300*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-CUP-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 48096
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 350*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.1
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-CUP-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 51696
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 400*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-CUP-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 55296
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*В, mm | 400*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-L
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-L
1 |  | BRUM-L-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 18604.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 25
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2000 | 2250 | 2500 | 2600
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*350*60
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Болтовой ( на резьбу)
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-L-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 19094.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*350*60
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Болтовой ( на резьбу)
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-L-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 20073.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*350*60
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Болтовой ( на резьбу)
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | Опора для светильника Ø 89 mm, L 3000mm |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная |  |  |  | 26389
[5 empty] | Тип оцинковки: | Холодная оцинковка
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
[5 empty] | Диаметр фланца, mm | 150
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 89/57
[5 empty] | Высота опоры | 3 метра
[5 empty] | Масса, kg | 0
5 |  | Опора для светильника Ø 89 mm, L 4000mm |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная |  |  |  | 30967
[5 empty] | Тип оцинковки: | Холодная оцинковка
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
[5 empty] | Диаметр фланца, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 108/76
[5 empty] | Высота опоры | 4 метра
[5 empty] | Масса, kg | 0
6 |  | Опора для светильника Ø 89 mm, L 5000mm |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная |  |  |  | 33121
[5 empty] | Тип оцинковки: | Холодная оцинковка
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
[5 empty] | Диаметр фланца, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 108/76
[5 empty] | Высота опоры | 5 метра
[5 empty] | Масса, kg | 0
7 |  | Опора для светильника Ø 89 mm, L 6000mm |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная |  |  |  | 37430
[5 empty] | Тип оцинковки: | Холодная оцинковка
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
[5 empty] | Диаметр фланца, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 108/76
[5 empty] | Высота опоры | 6 метра
[5 empty] | Масса, kg | 0
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-C
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-C
1 |  | BRUM-C-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 55432.512
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 750*750*500
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Болтовой ( на резьбу)
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Оцинкованная сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 20
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-C-60 ( в комплекте с опорой 2840 mm) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 104872.32
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 5000*65 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 750*750*500
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Болтовой ( на резьбу)
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Оцинкованная сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 70
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-ELEGANT
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-ELEGANT
1 |  | BRUM-ELEGANT-30 (L3) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 53366.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2400 | 2700 | 3000 | 3120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*60*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 600*80*40
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-ELEGANT-50 (L3) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 57283.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4500 | 5000 | 5200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*60*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 600*80*40
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-ELEGANT-50 (L4) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 63158.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4500 | 5000 | 5200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*60*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 600*80*40
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-ELEGANT-50 (L5) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 70012.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4000 | 4500 | 5000 | 5200
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*60*5000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 600*80*40
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-ELEGANT-60 (L4) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 64137.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*60*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 600*80*40
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | BRUM-ELEGANT-60 (L5) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 72216
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*60*5000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш, mm | 600*80*40
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-PL
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-PL
1 |  | BRUM-PL-25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29664
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 25
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2850 | 3200 | 3575 | 3700
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-PL-25 (25°) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30159
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 25
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2850 | 3200 | 3575 | 3700
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*80*80 (угол наклона 25°)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-PL-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33929
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4560 | 5120 | 5720 | 5920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-PL-40 (20°) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34608
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4560 | 5120 | 5720 | 5920
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80 (угол наклона 20°)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-PL-55 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37161
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 55
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6270 | 7040 | 7865 | 8140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | BRUM-PL-55 (20°) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37904
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 55
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6270 | 7040 | 7865 | 8140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80 (угол наклона 20°)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | BRUM-PL2-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 41200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5700 | 6400 | 7150 | 7400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 920*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | BRUM-PL2.2-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 41200
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5700 | 6400 | 7150 | 7400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*80*80 / 500*80*80 (каскад)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | BRUM-PL2-50 (40°) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 42546
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5700 | 6400 | 7150 | 7400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 500*80*80 / 500*80*80 (угол 40°)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | BRUM-PL2-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 50355
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 11400 | 12800 | 14300 | 14800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 1320*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | BRUM-PL2.2-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 50355
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9120 | 10240 | 11440 | 11840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80 / 700*80*80 (каскад)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | BRUM-PL2-80 (35°) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 51702
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9120 | 10240 | 11440 | 11840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80 / 700*80*80 (угол 35°)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | BRUM-PL2-110 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 55202
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15730 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 1320*80*80
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | BRUM-PL2.2-110 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 55202
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15730 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80 / 700*80*80 (каскад)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | BRUM-PL2-110 (35°) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 57357
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15730 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*80*80 / 700*80*80 (угол 35°)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | BRUM-PL-55 L6,0 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 84000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 55
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6270 | 7040 | 7865 | 8140
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*100*100
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | BRUM-PL2.2-110 L,0 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 88000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 110
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12540 | 14080 | 15730 | 16280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 700*100*100 / 700*100*100 (каскад)
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 27
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-RL
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-RL
1 |  | BRUM-RL-50 (L3 м) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 29664
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5700 | 6400 | 7150 | 7400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø133*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ø, mm | 600*Ø133
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-RL-75 (L3 м) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33121
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 75
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8550 | 9600 | 10725 | 11100
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø133*3000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ø, mm | 800*Ø133
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-RL-50 (L4 м) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36353
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5700 | 6400 | 7150 | 7400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø133*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ø, mm | 600*Ø133
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 16
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-RL-75 (L4м) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39853
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 75
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8550 | 9600 | 10725 | 11100
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø133*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ø, mm | 800*Ø133
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-RL-75 (L6м) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 88500
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 75
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8550 | 9600 | 10725 | 11100
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120° / Ш150*75°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø133*4000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ø, mm | 800*Ø133
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачный поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Материал боковых заглушек: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 22
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-S1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-S1
1 |  | BRUM-S1-20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 10557
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S1-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11760
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S1-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12361
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S1-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 13872
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S1-DUO
1 |  | BRUM-S1-DUO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33121
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S1-DUO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S1-DUO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36622
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9600 | 10800 | 12000 | 12480
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S1-TRIO
1 |  | BRUM-S1-TRIO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46316
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S1-TRIO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 47124
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 9600 | 10800 | 12000 | 12480
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S1-TRIO-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 47932
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14400 | 16200 | 18000 | 18720
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S1-QUATTRO
1 |  | BRUM-S1-QUATTRO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60049
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6400 | 7200 | 8000 | 8320
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.6
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S1-QUATTRO-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60857
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 12800 | 14400 | 16000 | 16640
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S1-QUATTRO-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 61665
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 19200 | 21600 | 24000 | 24960
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø * В, mm | 400*490
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 1.9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-S2
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-S2
1 |  | BRUM-S2-20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11059
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1760 | 1980 | 2200 | 2280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S2-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12320
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S2-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12950
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S2-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14533
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4400 | 4950 | 5500 | 5700
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S2-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16116
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S2-DUO
1 |  | BRUM-S2-DUO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30110.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S2-DUO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33660
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S2-DUO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34737
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S2-DUO-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8800 | 9900 | 11000 | 11400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S2-DUO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37430
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10560 | 11880 | 13200 | 13680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S2-TRIO
1 |  | BRUM-S2-TRIO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46316
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S2-TRIO-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 47393
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7920 | 8910 | 9900 | 10260
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S2-TRIO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 48201
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10560 | 11880 | 13200 | 13680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S2-TRIO-150 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 49548
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13200 | 14850 | 16500 | 17100
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S2-TRIO-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 50355
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15840 | 17820 | 19800 | 20520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S2-QUATTRO
1 |  | BRUM-S2-QUATTRO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60049
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S2-QUATTRO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60857
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10560 | 11880 | 13200 | 13680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S2-QUATTRO-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 61665
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14080 | 15840 | 17600 | 18240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S2-QUATTRO-200 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 63281
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17600 | 19800 | 22000 | 22800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S2-QUATTRO-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 64627
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 21120 | 23760 | 26400 | 27360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | 370*170*430
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-S3
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-S3
1 |  | BRUM-S3-20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 11059
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1760 | 1980 | 2200 | 2280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S3-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12320
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S3-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 12950
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S3-50 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 14533
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 50
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4400 | 4950 | 5500 | 5700
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S3-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 16116
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 50 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S3-DUO
1 |  | BRUM-S3-DUO-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 30110.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S3-DUO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33660
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S3-DUO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34737
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S3-DUO-100 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 100
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 8800 | 9900 | 11000 | 11400
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S3-DUO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37430
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10560 | 11880 | 13200 | 13680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S3-TRIO
1 |  | BRUM-S3-TRIO-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 46316
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S3-TRIO-90 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 47393
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 90
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7920 | 8910 | 9900 | 10260
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S3-TRIO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 48201
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10560 | 11880 | 13200 | 13680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S3-TRIO-150 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 49548
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 150
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 13200 | 14850 | 16500 | 17100
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S3-TRIO-180 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 50355
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 180
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 15840 | 17820 | 19800 | 20520
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
BRUM-S3-QUATTRO
1 |  | BRUM-S3-QUATTRO-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60049
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-S3-QUATTRO-120 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 60857
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 120
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 10560 | 11880 | 13200 | 13680
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-S3-QUATTRO-160 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 61665
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 160
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 14080 | 15840 | 17600 | 18240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-S3-QUATTRO-200 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 63281
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 200
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 17600 | 19800 | 22000 | 22800
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | BRUM-S3-QUATTRO-240 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 64627
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 240
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 21120 | 23760 | 26400 | 27360
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø, mm | 76 (max.)
[5 empty] | Размеры световой части: Ø*Ø*В, mm | Ø450*Ø200*595
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Прозрачная микропризма
[5 empty] | Тип крепления на опору: | Трехсторонний зажим
[5 empty] | Тип крепления опоры по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (глянец)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Mean Well
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## BRUM-QUADRO
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
BRUM-QUADRO
1 |  | BRUM-QUADRO-1 (L1000) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31312
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*1000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | BRUM-QUADRO-2 (L1000) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 36256
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*1000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | BRUM-QUADRO-3 (L1000) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37355
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*1000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | BRUM-QUADRO-4 (L1000) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 37355
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 80*80*1000
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 80*80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## LOW
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
LOW
1 |  | LOW S10 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31312
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 800 | 900 | 1000 | 1040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*100*800
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 50*50
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | LOW S20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31775
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размеры опоры: Д*Ш*В, mm | 100*100*800
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 50*50
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | LOW R10 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31236
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 800 | 900 | 1000 | 1040
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø140*800
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 50*50
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | LOW R20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31775
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размеры опоры: Ø*В, mm | Ø140*800
[5 empty] | Размеры световой части: Д*Ш*В, mm | 50*50
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Масса, kg | 11.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## TUB-R1
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
TUB-R1 L1000
1 |  | TUB-R1-20 (L1000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31312
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | TUB-R1-40 (L1000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31136
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 9
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | TUB-R1-40 (L1000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34737
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 8.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | TUB-R1-60 (L1000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 8.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
TUB-R1 L1500
1 |  | TUB-R1-20 (L1500/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33784
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1200
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 12
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | TUB-R1-40 (L1500/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34737
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1200
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 12
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | TUB-R1-40 (L1500/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 38453
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*900
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 10.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | TUB-R1-60 (L1500/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39423
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*900
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 10.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
TUB-R1 L2000
1 |  | TUB-R1-20 (L2000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35006
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 15.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | TUB-R1-40 (L2000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 15.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | TUB-R1-40 (L2000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39315
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 14.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | TUB-R1-60 (L2000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40123
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 14.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | TUB-R1-60 (L2000/900) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44162
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1100
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*900
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 14.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## TUB-R2
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
TUB-R2 L1000
1 |  | TUB-R2-20 (L1000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 31312
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 10.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | TUB-R2-40 (L1000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 32136
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 10.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | TUB-R2-40 (L1000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34737
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 10
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | TUB-R2-60 (L1000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 10
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
TUB-R2 L1500
1 |  | TUB-R2-20 (L1500/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 33784
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1200
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 13.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | TUB-R2-40 (L1500/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 34737
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1200
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 13.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | TUB-R2-40 (L1500/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 38453
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*900
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 12.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | TUB-R2-60 (L1500/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39423
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*900
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 12.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
TUB-R2 L2000
1 |  | TUB-R2-20 (L2000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35006
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1600 | 1800 | 2000 | 2080
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 17.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | TUB-R2-40 (L2000/300) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 35814
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1700
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*300
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 17.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | TUB-R2-40 (L2000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 39315
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3200 | 3600 | 4000 | 4160
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 16.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | TUB-R2-60 (L2000/600) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 40123
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1400
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*600
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 16.8
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | TUB-R2-60 (L2000/900) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 44162
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 4800 | 5400 | 6000 | 6240
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | М180°
[5 empty] | Размеры опоры: L1 = Ø*В, mm | 89*1100
[5 empty] | Размеры световой части: L2 = Ø*В, mm | 80*900
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Матовый поликарбонат
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Фланцевый
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь
[5 empty] | Тип оцинковки: | Грунтоцинк
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9005 (муар)
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 45°С до +50°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ1
[5 empty] | Доступ к обслуживанию драйвера: | Боковая съёмная панель
[5 empty] | Масса, kg | 16.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## ROOM
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
ROOM
1 |  | ROOM-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3721
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 595*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | ROOM-36 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3819
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 36
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3168 | 3564 | 3960 | 4104
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 595*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ROOM-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3916.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 595*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | ROOM-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4724.64
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 595*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ROOM-K
1 |  | ROOM-К-15 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3549.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 15
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1320 | 1485 | 1650 | 1710
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 600*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | ROOM-К-18 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3672
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1584 | 1782 | 1980 | 2052
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 600*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ROOM-К-20 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3794.4
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 20
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 1760 | 1980 | 2200 | 2280
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 600*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | ROOM-К-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3720.96
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1200*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | ROOM-К-36 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3818.88
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 36
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3168 | 3564 | 3960 | 4104
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1200*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | ROOM-К-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3916.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1200*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | ROOM-К-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4773.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1200*180*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ROOM-D
1 |  | ROOM-D-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8687.952
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1195*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | ROOM-D-70 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 8842.176
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 70
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 6160 | 6930 | 7700 | 7980
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1195*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ROOM-D-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 9723.456
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 20
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1195*595*40
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил / Колотый лёд
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ROOM LITE (ОБНОВЛЁННАЯ МОДИФИКАЦИЯ)
1 |  | ROOM-LITE-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3304.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 40
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1155х180х55
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | ROOM-LITE-36 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3444.336
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 36
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3168 | 3564 | 3960 | 4104
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 40
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1155х180х55
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | ROOM-LITE-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3591.216
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 40
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1155х180х55
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | ROOM-LITE-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4024.512
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 40
[5 empty] | Возможные варианты исполнения IP: | 54 |  | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 1155х180х55
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Встраиваемый / Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Сталь 0,5mm
[5 empty] | Тип оцинковки: | Без оцинковки
[5 empty] | Тип покраски: | Полимерное (порошковое) покрытие
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | RAL 9010
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | I
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALI, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ4
[5 empty] | Масса, kg | 2.7
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## ICEBERG 1, 2
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
IICEBERG
1 |  | IICEBERG-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3549.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1280х135х100
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | IICEBERG-36 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3672
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 36
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3168 | 3564 | 3960 | 4104
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1280х135х100
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | IICEBERG-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3916.8
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1280х135х100
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | IICEBERG-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4773.6
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1280х135х100
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | IICEBERG-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6487.2
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1280х135х100
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.5
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
IICEBERG 2
1 |  | IICEBERG2-30 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3444.336
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 30
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 2640 | 2970 | 3300 | 3420
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1020х78х78
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | IICEBERG2-36 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3730.752
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 36
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3168 | 3564 | 3960 | 4104
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1020х78х78
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | IICEBERG2-40 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4024.512
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 40
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 3520 | 3960 | 4400 | 4560
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1020х78х78
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | IICEBERG2-60 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5743.008
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 60
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 5280 | 5940 | 6600 | 6840
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1020х78х78
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | IICEBERG2-80 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 6602.256
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 80
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5000 | 6000
[5 empty] | Световой поток (с учетом потерь), Lm | 7040 | 7920 | 8800 | 9120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRII), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 65
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер: Д*Ш*В, mm | 1020х78х78
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | Samsung
[5 empty] | Ресурс светодиодов, Ч: | 100000
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Линейный оптический акрил
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | Матовый акрил
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной / Подвесной
[5 empty] | Материал корпуса: | Пластик
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Матовый белый
[5 empty] | Гальваническая развязка: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Защита от 380 V: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Защита от микроимпульсов до 2кV: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Драйвер тока (марка): | Trion
[5 empty] | Защита от холостого хода: | Функция встроена в ИП
[5 empty] | Возможность диммирования: | 1-10 V, DALII, DMX 512
[5 empty] | Возможность установки БАП: | Продолжительность работы 2 ч. / 3 ч
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 25°С до +40°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ3
[5 empty] | Масса, kg | 2.2
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## FLAT 220V
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
FLAT 220V (D150 mm)
1 |  | FLAT-3 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1461.456 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | FLAT-3-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1784.592 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | FLAT-3-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1784.592 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | FLAT-3-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1784.592 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | FLAT-3-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1784.592 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | FLAT-3-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1784.592 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | FLAT-3-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2563.056 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | FLAT-4 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1615.68 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | FLAT-4-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1931.472 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | FLAT-4-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1931.472 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | FLAT-4-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1931.472 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | FLAT-4-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1931.472 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | FLAT-4-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1931.472 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | FLAT-4-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2665.872 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 4
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 468 | 500 | 532.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | FLAT-5 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 1703.808 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | FLAT-5-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2048.976 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | FLAT-5-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2048.976 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
18 |  | FLAT-5-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2048.976 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
19 |  | FLAT-5-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2048.976 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
20 |  | FLAT-5-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2048.976 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
21 |  | FLAT-5-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2761.344 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 5
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 610 | 650 | 692
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
FLAT 220V (D180 mm)
1 |  | FLAT-6 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2078.352 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | FLAT-6-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2372.112 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | FLAT-6-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2372.112 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | FLAT-6-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2372.112 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | FLAT-6-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2372.112 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | FLAT-6-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2372.112 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | FLAT-6-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2937.6 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | FLAT-8 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2203.2 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | FLAT-8-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2452.896 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | FLAT-8-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2452.896 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | FLAT-8-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2452.896 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | FLAT-8-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2452.896 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
13 |  | FLAT-8-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2452.896 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
14 |  | FLAT-8-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3341.52 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
15 |  | FLAT-10 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2518.992 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
16 |  | FLAT-10-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2827.44 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
17 |  | FLAT-10-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2827.44 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
18 |  | FLAT-10-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2827.44 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
19 |  | FLAT-10-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2827.44 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
20 |  | FLAT-10-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2827.44 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
21 |  | FLAT-10-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3649.968 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 10
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1220 | 1300 | 1380
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
22 |  | FLAT-12 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 2827.44 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
23 |  | FLAT-12-F |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3165.264 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
24 |  | FLAT-12-A |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3165.264 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
25 |  | FLAT-12-FA |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3165.264 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
26 |  | FLAT-12-DFA1 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3165.264 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
27 |  | FLAT-12-DFA2 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3165.264 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
28 |  | FLAT-12-FMW |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4039.2 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 12
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1308 | 1400.4 | 1490.4
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1-1,5
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
29 | 1 | FLAT 15 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3400
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 15
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1635 | 1750.5 | 1863
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 220×134×55 мм
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Опал
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
30 | 2 | FLAT 18 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 3600
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 18
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 1962 | 2100.6 | 2235.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Д*Ш*В, mm | 220×134×55 мм
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Опал
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
31 | 3 | FLAT -25 |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4000
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 25
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 2725 | 2917.5 | 3105
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 222*71
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока авар.питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в деж. режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## FLAT 12-36V (Низковольтные)
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
FLAT 12V (D150 mm)
1 |  | FLAT-3 (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1351.296 | Светильник FLAT (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | FLAT-3-F (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1608.336 | Светильник FLAT-F (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 4
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | FLAT-3-A (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1608.336 | Светильник FLAT-A (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель оснащена акустическим датчиком.Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | FLAT-3-FA (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1608.336 | Светильник FLAT-FA (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком.Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 429 | 459.9 | 489.6
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | FLAT-6 (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1637.712 | Светильник FLAT (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | FLAT-6-F (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1902.096 | Светильник FLAT-F (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 4
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | FLAT-6-A (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1902.096 | Светильник FLAT-A (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель оснащена акустическим датчиком.Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | FLAT-6-FA (DC 12V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 12 |  |  |  | 1902.096 | Светильник FLAT-FA (DC), рабочее напряжение 12 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком.Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 798 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
FLAT 24V (D150 mm)
1 |  | FLAT-3 (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1351.296 | Светильник FLAT (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 375 | 399 | 426
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | FLAT-3-F (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1608.336 | Светильник FLAT-F (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 375 | 399 | 426
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 4
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | FLAT-3-A (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1608.336 | Светильник FLAT-A (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель оснащена акустическим датчиком.Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 375 | 399 | 426
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | FLAT-3-FA (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1608.336 | Светильник FLAT-FA (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком.Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 3
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 375 | 399 | 426
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | FLAT-6 (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1637.712 | Светильник FLAT (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | FLAT-6-F (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1902.096 | Светильник FLAT-F (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 4
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | FLAT-6-A (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1902.096 | Светильник FLAT-A (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель оснащена акустическим датчиком.Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | FLAT-6-FA (DC 24V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 24 |  |  |  | 1902.096 | Светильник FLAT-FA (DC), рабочее напряжение 24 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком.Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 750 | 799.8 | 852
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
FLAT 36V (D150 mm)
1 |  | FLAT-8 (DC 36V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 36 |  |  |  | 1703.808 | Светильник FLAT (DC), рабочее напряжение 36 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 848 | 904
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | FLAT-8-F (DC 36V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 36 |  |  |  | 2012.256 | Светильник FLAT-F (DC), рабочее напряжение 36 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 848 | 904
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 4
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | FLAT-8-A (DC 36V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 36 |  |  |  | 2012.256 | Светильник FLAT-A (DC), рабочее напряжение 36 V, данная модель оснащена акустическим датчиком.Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 848 | 904
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | FLAT-8-FA (DC 36V) |  |  | Напряжение питания DC, V | 36 |  |  |  | 2012.256 | Светильник FLAT-FA (DC), рабочее напряжение 36 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком.Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 848 | 904
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 150*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания,ресурс | опция отсутствует
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.25
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## FLAT-EM (Аварийные)
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ И ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | Тип КСС | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  | РРЦ
FLAT-EM (D180 mm)
1 |  | FLAT-6-A (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4075.92 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
2 |  | FLAT-6-FA (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4523.904 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
3 |  | FLAT-6-DFA1 (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4523.904 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
4 |  | FLAT-6-DFA2 (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4523.904 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
5 |  | FLAT-6-FMW (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5177.52 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 6
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 792 | 849.6 | 900
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Дежурный режим | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
6 |  | FLAT-8 (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4186.08 | Светильник FLAT, рабочее напряжение 220 V, данная модель не имеет никаких датчиков.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | опция отсутствует
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
7 |  | FLAT-8-F (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4612.032 | Светильник FLAT-F, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком. Светильник включается при снижении уровня освещенности менее 10 Lx. При увеличении уровня освещенности выше 10 Lx через 60-80 секунд светильник отключается.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 4
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
8 |  | FLAT-8-A (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4612.032 | Светильник FLAT-A, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена акустическим датчиком. Светильник включается при уровне шума более 60 dB. При снижении уровня шума ниже 60 dB выключается через 60 секунд.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Акустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
9 |  | FLAT-8-FA (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4612.032 | Светильник FLAT-FA, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60- 80 секунд светильник отключатеся. При уровне освещенности более 10 Lx светильник выключен и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
10 |  | FLAT-8-DFA1 (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4612.032 | Светильник FLAT-DFA1, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
11 |  | FLAT-8-DFA2 (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 4612.032 | Cветильник FLAT-DFA2, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотоакустическим датчиком с дежурным режимом. Светильник включается на полную мощность при освещенности менее 10 Lx и уровне шума более 60 dB, через 60-80 секунд светильник переходит в дежурный режим (20% от полной яркости свечения). Светильник начинает отсчет заново при каждом появлении шума, превышающем 60 dB. При освещенности выше 10 Lx светильник работает в дежурном режиме и на шум не реагирует.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотоакустический
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | 10
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | 60
[5 empty] | Время задержки выключения,min | 1
[5 empty] | Снижение св.потока в дежурном режиме,% | 80
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
12 |  | FLAT-8-FMW (EM) |  |  | Напряжение питания, V | 160-280 |  |  |  | 5339.088 | Светильник FLAT-FMW, рабочее напряжение 220 V, данная модель оснащена фотодатчиком и микроволновым датчиком. Светильник включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и появлении движения в зоне срабатывания микроволнового датчика, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на движение не реагирует. Отсчет времени начинается заново при каждом появлении движения.
[5 empty] | Потребляемая мощность, W | 8
[5 empty] | Цветовая температура, К | 3000 | 4000 | 5500 | 6000
[5 empty] | Световой поток, Lm | 984 | 1049.6 | 1120
[5 empty] | Коэффициент мощности, cosφ | 0.98
[5 empty] | Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 80+
[5 empty] | Класс энергоэффективности: | А++
[5 empty] | Степень защиты, IP | 54
[5 empty] | Тип КСС: | Д120°
[5 empty] | Размер : Ø*В, mm | 180*50
[5 empty] | Расположение драйвера тока: | Встроен в корпус
[5 empty] | Марка светодиодов: | LG
[5 empty] | Тип рассеивателя по умолчанию: | Микропризма
[5 empty] | Варианты рассеивателя: | отсутствуют
[5 empty] | Тип крепления по умолчанию: | Накладной
[5 empty] | Материал корпуса: | Ударопрочный поликарбонат
[5 empty] | Наличие защиты: | Антивандальный корпус
[5 empty] | Цвет корпуса по умолчанию: | Белый
[5 empty] | Класс защ. от поражения эл. током: | II
[5 empty] | Возможность диммирования: | Нет
[5 empty] | Тип установленных датчиков: | Фотодатчик + микроволновый
[5 empty] | Наличие блока аварийного питания | Встроен в корпус
[5 empty] | Емкость акумулятора, mA/ч | 2600
[5 empty] | Тип встраиваемого аккумулятора | Li-ion
[5 empty] | Оптический порог срабатывания, Lx | опция отсутствует
[5 empty] | Акустический порог срабатывания, dB | опция отсутствует
[5 empty] | Время задержки выключения,min | опция отсутствует
[5 empty] | Дежурный режим | опция отсутствует
[5 empty] | Рабочая t окружающей среды: | от - 40°С до +55°С
[5 empty] | Климатическое исполнение: | УХЛ2
[5 empty] | Масса, kg | 0.3
[5 empty] | Гарантия, лет | 5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Опоры для светильников
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С СВЕТИЛЬНИКАМИ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ | ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | РРЦ
ОПОРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
1 |  | ОПОРА-89-М1 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 12118
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
[5 empty] | Диаметр фланца: Ø, mm | 150
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 89
[5 empty] | Высота опоры, mm | 1000
[5 empty] | Комплектация: | Опора, лючек, крепление лючка
[5 empty] | Масса, kg | 7.5
2 |  | ОПОРА-89-М2 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 16157
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
2 |  | ОПОРА-89-М2
[5 empty] | Диаметр фланца: Ø, mm | 150
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 89
[5 empty] | Высота опоры, mm | 2000
2 |  | ОПОРА-89-М2
[5 empty] | Комплектация: | Опора, лючек, крепление лючка
[5 empty] | Масса, kg | 14
3 |  | ОПОРА-89-М3 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 26389
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
3 |  | ОПОРА-89-М3
[5 empty] | Диаметр фланца: Ø, mm | 150
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 89/57
[5 empty] | Высота опоры, mm | 3000
3 |  | ОПОРА-89-М3
[5 empty] | Комплектация: | Опора, лючек, крепление лючка
[5 empty] | Масса, kg | 16.6
4 |  | ОПОРА-108-М4 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 30429
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
4 |  | ОПОРА-108-М4
[5 empty] | Диаметр фланца: Ø, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 108/76
[5 empty] | Высота опоры, mm | 4000
4 |  | ОПОРА-108-М4
[5 empty] | Комплектация: | Опора, лючек, крепление лючка
[5 empty] | Масса, kg | 26
5 |  | ОПОРА-108-М5 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 34468
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
5 |  | ОПОРА-108-М5
[5 empty] | Диаметр фланца: Ø, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 108/76
[5 empty] | Высота опоры, mm | 5000
5 |  | ОПОРА-108-М5
[5 empty] | Комплектация: | Опора, лючек, крепление лючка
[5 empty] | Масса, kg | 32.2
6 |  | ОПОРА-108-М6 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 39046
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
6 |  | ОПОРА-108-М6
[5 empty] | Диаметр фланца: Ø, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части, mm | 108/76
[5 empty] | Высота опоры, mm | 6000
6 |  | ОПОРА-108-М6
[5 empty] | Комплектация: | Опора, лючек, крепление лючка
[5 empty] | Масса, kg | 37.7
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Закладные
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С ОПОРАМИ И СВЕТИЛЬНИКАМИ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЯ | ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | РРЦ
ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ОПОРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ
1 |  | ЗКП-1 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 5880
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Квадратный
[5 empty] | Размер фланца, mm | 150*150
[5 empty] | Размер основной части, mm | 80х80
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
[5 empty] | Для опор высотой: | до 3-х метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 7.5
2 |  | ЗКП-1,2 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 6864
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Квадратный
2 |  | ЗКП-1,2 |  |  | Размер фланца, mm | 220*220
[5 empty] | Размер основной части, mm | 80х80
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
2 |  | ЗКП-1,2 |  |  | Для опор высотой: | до 4-х метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 10
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 7836
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Квадратный
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Размер фланца, mm | 220*220
[5 empty] | Размер основной части, mm | 80х80
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Для опор высотой: | до 6-и метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 12.5
4 |  | ЗКП-1,5 (100х100, 250 mm) |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 9436
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Квадратный
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Размер фланца, mm | 250*250
[5 empty] | Размер основной части, mm | 100х100
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Для опор высотой: | до 6-и метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 12.5
4 |  | ЗКП-1,5 (120х120, 250 mm) |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 9836
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Квадратный
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Размер фланца, mm | 250*250
[5 empty] | Размер основной части, mm | 120х120
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
3 |  | ЗКП-1,5 |  |  | Для опор высотой: | до 6-и метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 12.5
5 |  | ЗКК-1 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 5880
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
4 |  | ЗКК-1 |  |  | Диаметр фланца: Ø, mm | 150
[5 empty] | Диаметр основной части: Ø, mm | 89
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
4 |  | ЗКК-1 |  |  | Для опор высотой: | до 3-х метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 7.5
6 |  | ЗКК-1,2 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 6864
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
5 |  | ЗКК-1,2 |  |  | Диаметр фланца: Ø, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части: Ø, mm | 108
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
5 |  | ЗКК-1,2 |  |  | Для опор высотой: | до 4-х метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 10
7 |  | ЗКК-1,5 |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 7836
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
6 |  | ЗКК-1,5 |  |  | Диаметр фланца: Ø, mm | 220
[5 empty] | Диаметр основной части: Ø, mm | 108
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
6 |  | ЗКК-1,5 |  |  | Для опор высотой: | до 6-и метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 12.5
8 |  | ЗКК-1,5 (250 mm) |  |  | Марка металла: | Сталь конструкционная | 7836
[5 empty] | Тип грунта: | Цинкосодержащий грунт
[5 empty] | Тип фланца: | Круглый
7 |  | ЗКК-1,5 |  |  | Диаметр фланца: Ø, mm | 250
[5 empty] | Диаметр основной части: Ø, mm | 133
[5 empty] | Размер окна ввода кабеля: В*Ш, mm | 200*60
7 |  | ЗКК-1,5 |  |  | Для опор высотой: | до 6-и метров
[5 empty] | Комплектация: | Закладная, комплект креплений
[5 empty] | Масса, kg | 15.5
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## КРОНШТЕЙНЫ,КОНСОЛИ
ГАРАНТИЯ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 5 ЛЕТ
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С СВЕТИЛЬНИКАМИ
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РРЦ
Кронштейны и консоли
1 |  | ККЛ-1 |  |  | Кронштейн крепление лира | 4032
2 |  | ККЛ-2 |  |  | Кронштейн крепление лира | 4845.6
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
2 |  | ККЛ-2
3 |  | ККЛ-3 (OPTIMUS) |  |  | Кронштейн крепление лира | 4320
2.2291 |  | ККЛ-2
2.2572 |  | ККЛ-2
2.2853 |  | ККЛ-2
2.3135 |  | ККЛ-2
2.3416 |  | ККЛ-2
2.3697 |  | ККЛ-2
2.3978 |  | ККЛ-2
2.4259 |  | ККЛ-2
2.454 |  | ККЛ-2
2.4821 |  | ККЛ-2
2.5102 |  | ККЛ-2
2.5383 |  | ККЛ-2
2.5664 |  | ККЛ-2
2.5945 |  | ККЛ-2
4 |  | ККЛ-4 (MIRAGE) |  |  | Кронштейн крепление лира | 4800
2.6508 |  | ККЛ-2
2.6789 |  | ККЛ-2
2.707 |  | ККЛ-2
2.7351 |  | ККЛ-2
2.7632 |  | ККЛ-2
2.7913 |  | ККЛ-2
2.8194 |  | ККЛ-2
2.8475 |  | ККЛ-2
2.8756 |  | ККЛ-2
2.9037 |  | ККЛ-2
2.9319 |  | ККЛ-2
2.96 |  | ККЛ-2
2.9881 |  | ККЛ-2
3.0162 |  | ККЛ-2
5 |  | ККЛ-5 (LONG) |  |  | Кронштейн крепление лира | 3600
3.0724 |  | ККЛ-2
3.1005 |  | ККЛ-2
3.1286 |  | ККЛ-2
3.1567 |  | ККЛ-2
3.1848 |  | ККЛ-2
3.2129 |  | ККЛ-2
3.2411 |  | ККЛ-2
3.2692 |  | ККЛ-2
3.2973 |  | ККЛ-2
3.3254 |  | ККЛ-2
3.3535 |  | ККЛ-2
3.3816 |  | ККЛ-2
3.4097 |  | ККЛ-2
3.4378 |  | ККЛ-2
6 |  | ККР-1 |  | ― | Кронштейн консольный регулируемый | 1886.4
3.494 |  | ККР-1
3.5221 |  | ККР-1
3.5503 |  | ККР-1
3.5784 |  | ККР-1
3.6065 |  | ККР-1
3.6346 |  | ККР-1
3.6627 |  | ККР-1
3.6908 |  | ККР-1
3.7189 |  | ККР-1
3.747 |  | ККР-1
3.7751 |  | ККР-1
3.8032 |  | ККР-1
3.8313 |  | ККР-1
3.8595 |  | ККР-1
7 |  | НКУ-250 |  | ― | Настенный кронштейн уличный | 943.2
3.9157 |  | НКУ-250
3.9438 |  | НКУ-250
3.9719 |  | НКУ-250
4 |  | НКУ-250
4.0281 |  | НКУ-250
4.0562 |  | НКУ-250
4.0843 |  | НКУ-250
4.1124 |  | НКУ-250
4.1405 |  | НКУ-250
4.1687 |  | НКУ-250
4.1968 |  | НКУ-250
4.2249 |  | НКУ-250
4.253 |  | НКУ-250
4.2811 |  | НКУ-250
8 |  | ПК-40-60 |  |  | Переходной кронштейн C Ø57 на Ø40 мм. | 1886.4
4.3373 |  | ПК-40-60
4.3654 |  | ПК-40-60
4.3935 |  | ПК-40-60
4.4216 |  | ПК-40-60
4.4497 |  | ПК-40-60
4.4779 |  | ПК-40-60
4.506 |  | ПК-40-60
4.5341 |  | ПК-40-60
4.5622 |  | ПК-40-60
4.5903 |  | ПК-40-60
4.6184 |  | ПК-40-60
4.6465 |  | ПК-40-60
4.6746 |  | ПК-40-60
4.7027 |  | ПК-40-60
9 |  | ПК-50-60 |  |  | Переходной кронштейн с Ø57 на Ø47 мм. | 1620
4.7589 |  | ПК-50-60
4.7871 |  | ПК-50-60
4.8152 |  | ПК-50-60
4.8433 |  | ПК-50-60
4.8714 |  | ПК-50-60
4.8995 |  | ПК-50-60
4.9276 |  | ПК-50-60
4.9557 |  | ПК-50-60
4.9838 |  | ПК-50-60
5.0119 |  | ПК-50-60
5.04 |  | ПК-50-60
5.0681 |  | ПК-50-60
5.0963 |  | ПК-50-60
5.1244 |  | ПК-50-60
11 |  | КРГ-1 |  |  | Крепление рым-гайка | 165.6
5.1474 |  | КРГ-1
5.1526 |  | КРГ-1
5.1579 |  | КРГ-1
5.1631 |  | КРГ-1
5.1684 |  | КРГ-1
5.1736 |  | КРГ-1
5.1789 |  | КРГ-1
5.1841 |  | КРГ-1
5.1894 |  | КРГ-1
5.1946 |  | КРГ-1
5.1999 |  | КРГ-1
5.2051 |  | КРГ-1
5.2104 |  | КРГ-1
5.2156 |  | КРГ-1
12 |  | КП-1 |  |  | Кронштейн повортный | 288
5.2261 |  | КП-1
5.2314 |  | КП-1
5.2366 |  | КП-1
5.2418 |  | КП-1
5.2471 |  | КП-1
5.2523 |  | КП-1
5.2576 |  | КП-1
5.2628 |  | КП-1
5.2681 |  | КП-1
5.2733 |  | КП-1
5.2786 |  | КП-1
5.2838 |  | КП-1
5.2891 |  | КП-1
5.2943 |  | КП-1
13 |  | КП-2 |  | ― | Кронштейн повортный | 331.2
5.3048 |  | КП-2
5.3101 |  | КП-2
5.3153 |  | КП-2
5.3206 |  | КП-2
5.3258 |  | КП-2
5.331 |  | КП-2
5.3363 |  | КП-2
5.3415 |  | КП-2
5.3468 |  | КП-2
5.352 |  | КП-2
5.3573 |  | КП-2
5.3625 |  | КП-2
5.3678 |  | КП-2
5.373 |  | КП-2
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Доработки
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ С СВЕТИЛЬНИКАМИ
№ | ВИД ДОРАБОТКИ | ЕД. ИЗМ. | РОЗНИЦА, ЦЕНА С НДС
Опоры металические
| Опора металическая Ø 89 mm | за 1 метр | 2000
| Опора металическая Ø 108 mm | за 1 метр | 2800
| Опора металическая 80 х 80 mm | за 1 метр | 2000
| Опора металическая 120 х 120 mm | за 1 метр | 2800
Рассеиватели
| Матовый ОПАЛ | 1 ед | 100
Аварийные блоки питания
| Аварийный БП (ресурс работы до 2 часов) | 1 шт | 2400
| Аварийный БП (ресурс работы до 3 часов) | 1 шт | 3500
Дополнительная герметизация
| IP 40 | 1 изделие | 300
| IP 54 | 1 изделие | 400
| IP 65 | 1 изделие | 550
Датчики движения
| Датчик движений инфракрасный | 1 шт | от 500
| Датчик движения микроволновый | 1 шт | от 1000
| Датчик присутствия оптико-акустический | 1 шт | от 400
Драйверы тока
| Установка диммируемого драйвера каждые 50 W | ед | 300
Контроллеры управления
| Установка контроллера по протоколу управления ШИМ за каждые 50 W | 1 ед | 350
| Установка контроллера по протоколу управления 1-10 V за каждые 50 W | 1 ед | 350
| Установка контроллера по протоколу управления DALI |  | от 1000
| Установка контроллера по протоколу управления RF |  | от 1000
| Установка контроллера по протоколу управления IR |  | от 1000
Коннекторы и вводы
| Установка дополнительного гермоввода |  | 200-1000
Уменьшение стандартной мощности
| каждые 50 W |  | 300-500
Нестандартная покраска по RAL
| Покраска по ЗОЛОТО | 1 изделие | 3000
| Покраска под СЕРЕБРО | 1 изделие | 3000
| Покраска под МЕДЬ | 1 изделие | 3000
Замена стандартного кабеля питания
| Сечение Ø 3*1,5 mm | 1 m | 100
| Сечение Ø 3*2,5 mm | 1 m | 100
| Возможность установки кронштейна с регулировкой угла наклона | 1 ед | 1700
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Классификация защиты( IP коды )
EC 60529. IP коды - IP code. Классификация кожухов (оболочек) электрооборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды.
IP = ingress protection = защита от проникновения(й) Чем выше номер в данной кодировке, тем выше класс защиты. Цифры означают: первая - защита от проникновения индивидуумов внутрь защитного кожуха электроприборов и электроустановок и/или от проникновения твердых частиц извне внутрь оборудования; вторая - степень защиты оборудования внутри кожуха от повреждения из-за проникновения воды. Кодировка степеней защиты:
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Виды климатических исполнений
Виды климатических исполнений и категории размещения (ГОСТ 15150-69)
Климатическое исполнение и категорию размещения пишут слитно: • указание на макроклимат обозначают буквами; • указание на категорию размещения обозначают цифрами.
Расшифровка первой части обозначения (буквы, климатическое исполнение): • У – умеренный макроклиматический район (территория Украины); • ХЛ – холодный макроклиматический район (большая часть территории России); • УХЛ – объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (включая территорию Украины и России); • Т – тропический макроклиматический район, из него выделяют: - влажный тропический климат (обозначение ТВ); - сухой тропический климат (обозначение ТС). • О – общий район суши, исключая районы с очень низкими температурами; • М – макроклиматический район с умеренно-холодным морским климатом; • В – все районы земного шара, исключая части земли с очень низкими температурами (например, Антарктида).
Для морских макрорайонов могут использовать обозначения: • ТМ – тропический морской климат; • ОМ – тропический и умеренно-холодный морской климат. Климатическое исполнение ОМ могут трактовать как сочетание букв О и М, тогда изделие допускается эксплуатировать во всех районах суши и на море в умеренно-холодных макрорайонах.
Разбор второй части обозначения (цифра, категория размещения): • 1 – эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре); • 2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега); • 3 – эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли); • 4 – эксплуатация в крытых помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли); • 5 – работа во влажных ограниченных пространствах без отопления и вентиляции, при наличии воды либо конденсата (например, шахты, корабельные трюмы, подвалы).
Дополнительные категории: • 1.1 – кратковременная работа в любых категориях размещения до 4 включительно, предпочтительная эксплуатация в категории размещения 4 для более продолжительной сохранности; • 2.1 – работа внутри комплектных устройств категории размещения до 2 включительно, где исключается конденсация влаги; • 3.1 – работа в нерегулярно отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией; • 4.1 – работоспособность в строениях с кондиционированным воздухом; • 4.2 – работа в лабораторных, капитальных жилых помещениях; • 5.1 – работоспособность внутри комплектных устройств категории размещения 5, где исключается образование конденсата.
В зависимости от выбранного производителем макроклиматического района (или районов) по стандарту ГОСТ 15150 назначают диапазон температур воздушной среды и относительную влажность при эксплуатации.
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Типы КСС (hidden)
ТИПЫ ДИАГРАММ КСС
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## Типы диаграмм КСС
ТИПЫ ДИАГРАММ КСС
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И УГОЛ РАСКРЫТИЯ | ОПИСАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ И УГОЛ РАСКРЫТИЯ | ОПИСАНИЕ
1 | Концентрированная К15º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для освещения производственных помещений. Чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света. 2. Применяется в светильниках прямого света для подсветки особых, выделенных зон, внутренних архитектурных решений и деталей интерьера. | 5 | Конусная Д120º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для освещения производственных помещений. Чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света. 2. Применяется в светильниках прямого и рассеянного света для общего освещения офисов.
2 | Концентрированная К30º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для освещения производственных помещений. Чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света. 2. Применяется в светильниках прямого света для подсветки особых, выделенных зон, внутренних архитектурных решений и деталей интерьера. | 6 | Широкая Ш150*75º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для автострад, улиц, автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов и вытянутых коридоров общественных зданий.
3 | Глубокая Г60º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для освещения производственных помещений. Чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света. 2. Применяется в светильниках прямого и рассеянного света для общего освещения офисов. | 7 | Широкая Ш156*68º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для автострад, улиц, автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов и вытянутых коридоров общественных зданий.
4 | Глубокая Г90º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для освещения производственных помещений. Чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света. 2. Применяется в светильниках прямого и рассеянного света для общего освещения офисов. | 8 | Равномерная М180º |  | 1. Применяется в светильниках прямого света для ля освещения подсобных помещений, подъездов, парков
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ